目 錄

摘要………………………………………………………………………………3
壹、緒論…………………………………………………………………………3
一、前言……………………………………………………………………3
二、研究目的………………………………………………………………4
三、背景說明………………………………………………………………4
(一)全球環境現況……………………………………………………4
(二)國際環境保護相關政策………………………………………5
(三)國內環境保護及節能相關政策………………………………… 6
貳、研究方法……………………………………………………………………7
參、研究結果……………………………………………………………………7
一、照明：辦公大樓節能燈具更換………………………………………7
(一)設備基本資料分析……………………………………………… 7
(二)實際執行狀況…………………………………………………… 9
二、空調設備：更換演藝廳老舊耗能之冰水主機………………………10
(一)設備概況說明 ………………………………………………… 10
(二)節能改善措施 ………………………………………………… 10
(三)節能效率分析 ………………………………………………… 11
三、其他設備：更換緊急避難方向指示燈及緊急出口燈為LED型式	12
肆、研究發現………………………………………………………………… 13
伍、結論及建議……………………………………………………………… 14
陸、參考文獻………………………………………………………………… 15

表 目 錄

表1 彰化縣政府辦公大樓照明設備：傳統T8型……………………………8
表2 彰化縣政府辦公大樓照明設備：節能T5型……………………………8
表3 彰化縣政府96-97年用電比較表 ………………………………………9
表4 冰水主機能源使用計算分析……………………………………………11
表5 設備概況說明及用電分析─傳統型……………………………………12
表6 設備概況說明及用電分析─LED型……………………………………12
表7 彰化縣政府節能作業減少單位排碳量所需成本………………………14
# 摘要
    由於工業及科技造就了全球經濟蓬勃發展，人們為改善生活環境及物資生活，不斷地透過各種人造產物滿足自我的需求，但也造成了生態環境遭受破壞，當中以溫室效應造成的全球暖化最為嚴重，除了長年累積的CO2無法立即獲得改善，更因溫度上升而造成的氣候環境改變已逐漸顯現，包括海平面上升、熱浪、寒害等氣候劇烈變化。國際間已意識到其嚴重性，但因為問題跨及全球環境，非單一國家改變就能獲得解決，因此國際間推動相關環境保護公約，用以規範各種造成環境污染的因素。我國已處於先進經濟開發國家之林，順應世界潮流響應環境保護及節能減碳工作實在責無旁貸。

# 緒論
## 前言
人類經過兩百多年來的工業進步與科技發展，雖帶來文明、舒適的生活，卻也造成全球環境變遷及地球暖化，致環境系統失去平衡，嚴重威脅人類所生存的環境(張又升，2002)。然而，由於過去受到科學知識及環境保護意識觀念的薄弱，環境污染並沒有引起重視，近期學者的研究不斷指出全球平均溫度不斷的提升與溫室氣體的含量有關，而主要造成溫室效應主因便是CO2濃度，研究報告指出1750年工業革命前全球的CO2含量為280ppm，至2006年已上升至400ppm(內政部建築研究所，2003)。而大多數的人或許會認為溫度上升2~3度，人類尚能調整忍受，但令人憂心的是氣溫升降所造成的南、北極融冰、海平面上升、聖嬰現象、氣候劇烈改變所造成的嚴重災害(林文政，1994)。因此人們實應重視環境保護，積極面對減碳問題，以及思考如何因應面對。
當各國政府開始意識到溫室氣體所造成的嚴重性，為能減緩溫室氣體排放量造成的全球氣候變遷，1994年150個國家在紐約聯合國總部通過了「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)；2005年生效具國際公約管制效力的「京都議定書」(Kyoto Protocol)，顯示全球已意識環境保護及減碳政策趨勢，然我國雖非「京都議定書」的締約國家，但順應世界潮流趨勢，積極與各國合作，責無旁貸共同推動環境保護工作。
## 研究目的
本研究針對彰化縣政府辦公大樓節能作業進行研究，了解各耗電設備內容及所佔用電比例，以利規劃改善計畫，並配合經濟部「政府機關及學校全面節能減碳措施」逐步進行改善，以達到本府辦公大樓節能目標。
本府辦公大樓雖為一老舊大樓，竣工啟用迄今約30年，多數設備皆屬老舊且耗電量高之設備，故本府大樓積極進行節能改善措施，一方面為節能減碳善盡義務，另一方面藉由研究本府大樓所進行之節能措施獲得相關之經驗及數據，除可作為本府大樓本身後續節能作業之參考外，更可為本縣尚未進行辦公室節能改善措施之單位提供改善之方法及相關節能數據，有助於本縣積極推動節能減碳政策，並達到國家永續能源政策綱領之減碳目標。
## 背景說明
### 全球環境現況
人類面臨的重大環境問題歸納起來約有三方面：大氣污染、水資源污染及生態環境遭受破壞，皆對人類的生存造成威脅。現有文獻顯示，以大氣污染造成的環境問題最為嚴重(林憲德，2004)，其中最為人所熟知的便是全球溫室效應(Greenhouse Effect)所造成的氣候暖化及臭氧層(Ozonosphere)的破壞(林憲德，2004)。氣候的增溫致海水溫度上升及兩極冰山的溶解現象，全球沿海低窪地區(包括農田、港口、城市等)將面臨嚴重生存威脅；空氣的污染也同時破壞能夠吸收太陽光中有害紫外線的臭氧層，臭氧層破洞(Ozone Hole)可能造成人類罹患皮膚癌機率增大，亦嚴重影響動植物的繁殖與生長速度的改變，並可能擴展加速病媒蚊的滋生，導致發生傳染疾病(陳清泉，詹宜巨，2001)。經濟部研究報告指出1995年時南極上空的臭氧層破洞面積已擴大為歐洲大陸的兩倍，而且目前臭氧破洞仍在持續擴大，地球上空平流層的臭氧量也還在逐漸降低(經濟部能源局，2008)。
### 國際環境保護相關政策
全球為正視世界環境保護危機，正共同研議挽救地球環境危機之對策，其中包括透過簽署跨國際性的協議，當中與溫室氣體有關的包括蒙特婁議定書、巴塞爾公約及京都議定書，另外有關於我國環境保護政策，亦分別進行說明(林憲德，2003；許峻賓，2008；劉靜容，2007)：
蒙特婁議定書
1987年9月16日於加拿大蒙特婁市舉行國際會議，由全世界26個國家共同簽署「蒙特婁破壞臭氧層物質管制議定書(Montreal Protocol on Substances that Depletethe Ozone Layer)」。議定將氟氯碳化物的生產凍結在1986年的規模，並在1988年前減少工業國家50%的產量。
巴塞爾公約
1989年通過巴塞爾公約(The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)，為管制有毒廢棄物的跨國國際法，其主要目的為減少有害廢物的產生及其毒性、並鼓勵區內棄置有害廢物，以及減少有害廢物的轉移。
京都議定書
為抑制人為之溫室氣體的排放防制氣候變遷，1997年12月在日本京都通過具有約束效力的京都議定書（Kyoto Protocol），以規範工業國家未來之溫室氣體減量責任，其主要內容為：
  1. 擬定減量時程與目標值：如歐盟等39個國家，將人為排放之六種溫室氣體換算為二氧化碳當量，與1990年相較，平均削減值為5.2%。
  2. 提出「京都機制」：包含清潔發展機制（CDM）、排放交易（ET）及共同執行（JI）等規範。
2. 哥本哈根會議
2009年12月7日～18日會議中192個國家元首將決定的議題包括全球下一輪的減量協議、已開發國家與開發中國家資金及技術的轉移機制、保護森林機制及完善潔淨能源發展機制等。
### 國內環境保護及節能相關政策
我國為提升環境品質、維護環境資源追求永續發展，於2002年制定環境基準法，作為國家對於環境推動的主要政策法令，其中「節能減碳酷地球」主軸正是為因應目前溫室氣體減量措施及綠建築減碳之策略(行政院環保署，2008)。
當中包括成立「溫室氣體減量管理辦公室」，推動「溫室氣體減量法」之立法及配套措施，訂定「節能減碳全民行動方案」，建置節能減碳全民行動網，提供民眾與機關團體上網填報減碳行動績效，分享減碳節能經驗，以落實全民實踐減碳之國際趨勢的新生活行動。
2008年6月5日政府頒佈「永續能源政策綱領」作為台灣節能減碳的上位政策，其目標：2016年至2020年間回到2008年排放量的水準、於2025年回到2000年的排放量水準；長期而言，於2050年回到2000年排放量50%的水準並與世界趨勢接軌(行政院環保署，2009)。另外為落實「永續能源政策綱領」，政府進一步擬定「節能減碳行動方案」，訂定各工作目標及量化目標，納入各部會施政計畫，發揮高效能的執行力。
2009年4月，98年全國能源會議建議我國未來能源產業發展應「選定重點產業，依產業特性與技術潛力加以扶植」。
98年4月提報行政院第3141次會議討論通過「綠色能源產業旭升方案」，推動範疇包括已有產業良好基礎、具躍升能量的太陽光電與LED照明光電產業(即能源光電雙雄)；具一般潛力而技術發展處於研發階段、具產業發展條件的風力發電、生質燃料、氫能與燃料電池、能源資通訊與電動車輛產業。

# 研究方法
依據行政院96年6月11日院臺經字第0960027076號函同意修正之「加強政府機關及學校節能減碳措施」及97年8月6日院臺經字第0970030865號函核定實施之「政府機關及學校全面節能減碳措施」實施事項內容，並參考經濟部能源局所編印「政府機關辦公室節能技術手冊」，針對本府辦公大樓照明、空調及其他用電設備進行節能作業研究。
一、本府辦公大樓照明設備已於96年12月16日更換為節能燈具，利用各照明設備基本用電資料，分析原照明設備T8燈具耗能情形及改善後之T5燈具所能提供節能減碳之效果，並比對照明設備汰換後實際節能成效。
二、有關空調設備更換為高效能冰水主機及逃生方向指示燈及緊急出口燈，更換為LED型式等規劃執行中之節能措施，分析其預期節能成效，並設定執行時間。

# 研究結果
## 照明：辦公大樓節能燈具更換
### (一)設備基本資料分析
為改善辦公環境，全面更換傳統式T8型燈具為節能T5型燈具，以達到環保、低耗能、壽命長之功效，並使工作環境有良好的照明，長時間工作不會造成眼睛疲勞，同時能提升工作效率。比較傳統T8型燈具與T5型燈具之效能分析如下表：

表1 彰化縣政府辦公大樓照明設備：傳統T8型
規 格	數量 / （組）	每組耗用電流 / (A)	每組耗用電力 / （KW）	總耗用電力 / （KW）
T8輕鋼架燈40W*3	1,138	0.62	0.128	145.66
T8輕鋼架燈40W*4	87	0.39	0.081	7.05
T8山頂吸頂40W*2	142	0.39	0.081	11.5
T8山頂吸頂20W*2	18	0.2	0.041	0.74
T8支架燈40W*1	25	0.2	0.041	1.03
T8標準吸頂40W*3	5	0.62	0.128	0.64
T8吸頂加蓋10W*4	7	0.2	0.041	0.29
圓吸頂燈	7	0.08	0.017	0.12
合 計				167.03

表2 彰化縣政府辦公大樓照明設備：節能T5型
規 格	數量 / （組）	每組耗用電流 / (A)	每組耗用電力 / （KW）	總耗用電力 / （KW）
T5輕鋼架燈28W*3	1,105	0.38	0.078	86.19
T5輕鋼架燈14W*4	120	0.24	0.049	5.88
T5山頂吸頂28W*1	142	0.127	0.026	3.69
T5山頂吸頂14W*1	18	0.061	0.012	0.216
T5支架燈28W*1	25	0.127	0.026	0.65
T5山型吸頂28W*1	5	0.127	0.026	0.13
T5山型吸頂14W*1	7	0.061	0.012	0.084
T5山型吸頂14W*1	7	0.061	0.012	0.084
合 計				96.92

依表一、表二計算節省總電力：167.03 KW（傳統燈具）-96.92 KW（高功率燈具）=70.11 KW。節省率41.97%。又以一天平均使用10小時，一個月使用23日，一年使用12個月，則一年可節省用電70.11*10*23*12=193,503.6 度。
### (二)實際執行狀況
本府辦公大樓96-97年用電量經統計如下表：
表3 彰化縣政府96-97年用電比較表
月份	96年用電度數	97年用電度數
1	149,000	139,000
2	148,000	118,000
3	115,000	98,000
4	144,000	119,000
5	147,000	154,000
6	222,000	176,000
7	223,000	228,000
8	262,000	196,000
9	255,000	215,000
10	214,000	242,000
11	211,000	176,000
12	149,000	146,000
合計	2,239,000	2,007,000
節省度數	-232,000
節省比例	-10.36%

依據經濟部能源局指導編印之「2008非製造業能源查核年報」，電能消費分布統計資料顯示，政府機關之空調設備耗電比例43.1%，照明設備耗電比例25.0%，插座設備耗電比例12.0%，電梯設備耗電比例6.5%，其他設備耗電比例6.4%。
彰化縣政府辦公大樓傳統T8燈具更換為節能型T5燈具對本府節省用電貢獻41.97% * 25.0% = 10.49%，經查97年度本府辦公大樓並無其他耗電設備大量更換或新增，且亦無因業務需求產生用電習慣及使用情形之重大變化，又97年度本府辦公大樓較96年度節省用電10.36%，可歸功於96年12月完成之節能燈具全面更換。

## 空調設備：更換演藝廳老舊耗能之冰水主機
### (一)設備概況說明
本府辦公大樓目前空調系統的使用主要以直膨式的箱型主機、窗型及分離式冷氣為主，中央空調系統使用1981年三菱175RT離心式冰水主機，主要供彰化演藝廳會議、表演時使用，使用量一年約1,920小時，由於冰水主機已使用約27年之久，原本建置的效率為0.85KW/RT，隨著年份以及周邊附屬設備的老舊，主機效率已無法達到當初之設計值，經專業廠商推估的效率為1.05KW/ton。

### (二)節能改善措施
規劃將本府彰化演藝廳總冷凍噸為175RT總平均耗能為1.05KW/ton之舊冰水主機ㄧ台，汰換為使用環保冷煤R-134a之高效率螺旋式冰水主機175RTㄧ台，新冰水主機耗能0.7 KW / RT，並增設中央監控系統使用。另為提高冰水主機使用率，並考量新冰水主機容量，評估新設主機所能供應之區域樓層範圍，同時增設一組冰水管路與新設部分小型送風機於本府辦公大樓1~3樓辦公室區域，並以平常上班時間具常態空調需求之辦公區域為優先考量設置，以降低原辦公區間耗能之箱型機或獨立分散之冷氣機使用率。
透過監控系統進行運轉管理與使用切換，當演藝廳有空調需求時，冰水主機作為供應演藝廳使用，此時若為上班時間則開放辦公區域之箱型機啟動運轉以提供室內所需空調，系統將能達到冰水系統運轉時，各層箱型機或獨立式之空調設備可停機管理之互鎖功能，達到最大節能改善。

### (三)節能效率分析
評估實際狀況後擬定運轉時間條件如下:
以一年52週，每週上班日5天，每天由上午7點供應空調至下午5點為止共計10個小時，另考慮特殊加班供應空調每年5日，扣除國定假日與季節因素停止使用共8週，年運轉時數 = ((52-8)*5*10)+(5*10)=2,250 小時/年。
表4 冰水主機能源使用計算分析
	設備量RT	數量	年運轉時數HR	耗電量 KW/TON	總耗電量KW	年運轉電度數KWH
原空調系統	175	1	2,250	1.05	184	414,000
改善後空調系統	175	1	2,250	0.7	123	276,750

更換新型冰水主機後，每年將可節省用電量合計414,000-276,750=137,250度
節能率% = ((414,000-276,750)/414,000) × 100% = 33%

## 其他設備：更換緊急避難方向指示燈及緊急出口燈為LED型式
表5 設備概況說明及用電分析─傳統型
項次	名稱	單位	數量	每組傳統型 耗電功率(W)	年耗電量 / (度)
1	大型緊急出口燈、方向指示燈	組	14	30	3,679.20
2	中型緊急出口燈、方向指示燈	組	3	20	525.60
3	小型緊急出口燈、方向指示燈	組	36	10	3,153.60
	合計				7,358.40

表6 設備概況說明及用電分析─LED型
項次	名稱	單位	數量	每組LED型 / 耗電功率 / (W)	年耗電量 / (度)
1	大型緊急出口燈、方向指示燈	組	14	12.6	1,545.26
2	中型緊急出口燈、方向指示燈	組	3	6.8	178.70
3	小型緊急出口燈、方向指示燈	組	36	3.2	1,009.15
	合計				2,733.11

緊急避難方向指示燈及緊急出口燈更換為LED型式後，合計每年可節省用電量7,358-2,733=4,625度
節能率：4,625/7,358=62.9%

# 研究發現
依據經濟部能源局指導編印之「2008非製造業能源查核年報」，電能消費分布統計資料顯示，政府機關之空調設備耗電比例43.1%，照明設備耗電比例25.0%，插座設備耗電比例12.0%，電梯設備耗電比例6.5%，其他設備耗電比例6.4%。辦公室仍以空調、照明兩類耗電所佔比例最高，本府辦公大樓為改善用電情形，正是根據耗電比例，在經費許可下依序著手進行節能改善措施。
其中照明節能改善措施，更換T5節能燈具初期建置成本310萬元，其中每年節省用電量193,503.6度，以本府97年電費支出計算平均每度電3.45元，年節省電費合計667,587元，另依台電公司每度電發電排放0.636kg二氧化碳計算，每年減少CO2排放量123.07噸。
汰換彰化演藝廳空調系統舊式冰水主機，建置成本1,620萬元，每年可節省用電量137,250度，年節省電費合計473,513元，每年減少CO2排放量87.29噸。
更換緊急避難方向指示燈及緊急出口燈為LED型式，建置成本88,290元，每年可節省用電量4,625度，年節省電費合計15,956元，每年減少CO2排放量2.94噸。
綜合以上，減少一噸CO2排放所需成本分別如下：

表7 彰化縣政府節能作業減少單位排碳量所需成本
項目	節能作業	年減少排碳量 (TON)	建置成本 / (元)	減少單位排碳量所需成本 / ($/TON)
1	照明-更換T5節能燈具	123.07	3,100,000	25,188.9
2	空調-更換冰水主機	87.29	16,200,000	185,588.3
3	緊急避難方向指示燈及緊急出口燈	2.94	88,290	30,030.6

# 結論及建議
一、依據政府機關用電比例，其中空調及照明分佔43.1%及25.0%，故進行辦公室節能措施規劃時，從照明及空調等耗電比例高之設備著手，可收較大之節能量。又根據本府節能作業成果顯示，減少每噸之CO2排放量所需成本，以更換節能燈具最低，其減少每噸CO2排放需新台幣25,188.9元，並可收到最大的排碳減量為123.07噸。以本府經驗，更換辦公大樓燈具所需期程約三週(96年10月26日下訂，96年11月15日申報完工)，且T5節能燈具可由共同供應契約直接下訂，可在最短時間完成節能作業，並收到最佳節能減碳成效，故各單位於規劃節能減碳措施時，以本府經驗建議在經費許可下，先以汰換傳統燈具為優先之節能措施，或囿於經費亦可逐年編列預算逐層進行更換。
二、以本府為例，中央空調設備之更換所涉經費約新台幣1,700萬元，經費需求金額龐大且涉及空調專業，需洽請專業機構或廠商進行規劃並以標案進行採購，所需時程較之更換節能燈具直接由共同供應契約下訂為長，故往往無法馬上執行，甚或因單位缺乏工程背景之人員致無從著手，依本府經驗，可洽請經濟部能源局委託之專業機構財團法人台灣綠色生產力基金會協助進行大樓空調系統之輔導規劃，依綠基會輔導所建議之改善方式，洽請專業機構辦理規劃設計後辦理採購招標。
又如本府除中央空調系統外，尚使用數量龐大之老舊窗型及分離式冷氣，除製冷效能不佳外其機型亦多屬舊式不具綠色節能標章，故後續有關空調之節能措施，將首重舊式冷氣機之汰換。
三、有關緊急避難方向指示燈及緊急出口燈，雖因數量不多且設備耗電量不大，故整體節能量貢獻不大，但依本府案例其節能率可達62.9%，為節能改善作業中最高，故建議各單位可視年度經費進行更換。

# 參考文獻

張又升 (2002) 建築物生命週期二氧化碳減量評估，國立成功大學建築研究所博士論文。
內政部建築研究所 (2003) 綠建築解說與評估手冊(2003年更新版)，內政部編印。
林文政 (1994) 綠色希望，台北：天下文化。
林憲德 (2004) 愛綠建築，高雄市政府環境保護局。
陳清泉，詹宜巨 (2001) 二十一世紀的綠色交通工具，台北：牛頓出版社。
經濟部能源局 http://www.moeaboe.gov.tw
林憲德 (2003) 熱濕氣候的綠色建築，台北：詹氏書局。
許峻賓 (2008) 國際環境議題發展與我國外交策略，臺灣經濟研究月刊，31:4；頁24-29。
劉靜容 (2007) 溫室氣體減量下的綠色商機--碳排放交易，臺灣經濟研究月刊，30:9，頁103-110。
經濟部能源局 (2007) 「加強政府機關及學校節能減碳措施」。
經濟部能源局 (2008) 「政府機關及學校全面節能減碳措施」。
經濟部能源局 (2006) 「政府機關辦公室節能技術手冊」。
台灣綠色生產力基金會 (2008) 「2008非製造業能源查核年報」，經濟部能源局指導編印。